## Sheet1
question | image_url | answer
接地工事とはなにか？ |  | 接地工事は漏電したときに人間に感電しないように大地に逃がす(接地)ための工事をすること。特定条件が重なると接地工事を省略できる
金属外箱とはなにか？ |  | 電気を扱う製品を金属で覆った部分。室外機や洗濯機などの外側の金属筐体部分。
D種接地工事とは？ |  | 低圧で300Vを以下電気機器の外箱の接地。つまり、エアコンや洗濯機の接地のこと。 接地工事は、接地極(接地棒)を地面に埋めたり、アース端子付きコンセント接地線につなぐなどをする。 施工条件として、接地抵抗値は100Ω以下、接地線の太さは1.6mm以上としている。
C種接地工事とは？ |  | 低圧で300Vを超える電気機器の外箱の接地。許容される接地抵抗は10Ω以下。こちらも接地線の太さは1.6mm 以上としている。
C種とD種の接地工事で、接地抵抗を500Ω以下まで緩和させるにはどうする？ |  | 地絡時(漏電時)に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置(漏電遮断器など)がある場合は500Ω以下まで緩和できる。
金属製外箱などのD種接地工事を省略できる場合は？ |  | ・対地電圧150V以下で乾燥した場所に施設する場合。 ・乾燥した木製の床など絶縁性のものの上で扱う場合。 ・二種絶縁構造の機械器具を施設する場合。 絶縁変圧器を施設し、かつ負荷側の電路を接地しない場合。 ・水気のある場所以外に施設し、漏電遮断器(15mAで動作時間0.1秒)を施設する場合。
金属管などのD種接地工事を省略できる場合は？ |  | 4m以下の金属管を乾燥した場所に施設する場合。 対地電圧150V以下で8m以下の金属管に簡易接触防護措置を施す。もしくは乾燥した場所施設する場合。
低圧機器とはなにか？ |  | 600V以下の電気機器。一般家庭の電化製品はすべて低圧。100Vの洗濯機や扇風機、200V のエアコンやIHコンロなど。
高圧機器とはなにか？ |  | 600Vを超える電気機器
接触防護措置とは？ |  | 人が手を伸ばしても触れることがないように施設すること。屋外は地表から2.5m 以上。屋内は床下から2.3m以上。
簡易接触防護措置とは？ |  | 人が容易に触れないように施設すること。屋外は2m以上、屋内では1.8m 以上の場所施設する。
合成樹脂管工事とは？ |  | 硬質塩化ビニル電線管(VE)、合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)などに絶縁電線を通す工事
がいし引き工事の注意点について |  | ・がいし引き工事の電線と電線の間は6cm以上保つ。 ・ほか配線や水道管・ガス管との距離は10cm以上保つ ・がいしとがいしの間は2m以下とする。
OW線とは？ |  | 電柱や鉄塔などの支持物を使用し、空中に電線を敷設するために使う。管の中では使えない。
金属管工事、金属可とう電線管工事とは？ |  | 金属管の中に絶縁電線を通して配線する工事。
曲げることはできるが、ねじ切りはしない管は？ |  | ねじなし電線管(E管)と硬質塩化ビニル電線管(VE管)などを含む一般的な樹脂管。 樹脂管はコネクタやカップリングで対応する。
G管、C管とはなにか？ |  | G管は厚鋼電線管(あっこうでんせんかん) C管は薄鋼電線管(うすこうでんせんかん) いずれもねじ切りと曲げは可
エントランスキャップ、ターミナルキャップ、どちらをどのように使うのが不適切か？ |  | ターミナルキャップを垂直配管は不適切。
硬質塩化ビニル電線管同士を直接接続するにはどうする？ |  | VE管用TSカップリングを使用する。
がいし引き工事のルールがほぼ使用できる工事は？ |  | 1000Vを超えるネオン放電灯の施設
絶縁抵抗の測定はどのようにして行うか？ |  | 絶縁抵抗計(メガー)を使用する。 目盛りにMΩ(メガオーム) と書かれているのでそれがなまってメガーと覚えると良い。
導通試験では何を使うか？ |  | 回路計(テスタ)、導通チェッカを使う。電流や抵抗、電圧などを測ることができる。
接地抵抗の測定をするには何を使うか？ |  | 接地抵抗計(アーステスタ) E,P,Cの3つの接地局を使って接地抵抗を測定する。
電流が流れたときに発生する磁界を利用して、電流を測定する器具の名前は？ |  | クランプ型電流計。